## Strojne instalacije
Obrazec št. 2
Ponudnik/izvajalec: |  | Naročnik:
______________________________ |  | Biotehniški center Naklo
______________________________ |  | Strahinj 99
______________________________ |  | 4202 Naklo
SKLOP 1. POPIS DEL - STROJNE INSTALACIJE, predračun št.
Z.ŠT. | POPIS DEL IN MATERIALA | EM | KOLIČINA | CENA EUR brez DDV/EM | VREDNOST EUR
DX SISTEM HLAJENJA
1 | Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem iz Cu cevne instalacije z bakrenimi rebri. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanja uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin. - DC Inverter motor ventilatorja - H.I.C. krog za nadzor hlajenja - Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 50 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 120 m Proizvajalec: Samsung ali enakovredno Tip: AM160MXVDGH Qhl=45kW, Qgr=50,4kW Pel=13,8kW/400/3/50Hz | kpl | 2 |  | 0
2 | Dx hladilnik zraka za montažo v sistem pravokotnih kanalov. Ohišje iz pocinkane pločevine, hladilni register izdelan iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel, lovilna posoda za kondenzat iz nerjavnega jekla in eliminator vodnih kapljic. Primeren za vgradnjo v horizontalne kanale za hitrosti do 2,5m/s. Dobava in montaža. - kanalski priključki: 1200x700 mm Zračna stran: - pretok: 7920 m3/h - max. padec tlaka: 112 Pa - temperatura vstop: 28°C - rel. vlaga vstop: 50% - temperatura izstop: 19°C - hladilna moč: 45kW Hladivo: - medij: R410A - max. padec tlaka: 31,5 kPa proizvod: Systemair ali enako tip: DX 1200x700 Predizolirana bakrena cev - specifikacija Predizolirana bakrena cev namenjena za transport tehničnih plinov in hladiv v hladilni in klima tehniki. Izdelana v skladu z EN 12735, tovarniško očiščena, razmaščena in obojestransko zaprta. Izolacija cevi iz polietilena, oplaščena z belo zaščitno poliolefinško-kopolimerno oblogo. Vključno fitingi iz medenine po EN 378 za priklop cevi na napravo. Pribor za lotanje, dobava in montaža. Tehnične lastnosti (izolacija): - požarni razred: B2 po DIN 4102-1 - območje uporabe: -50 ... +105°C - difuzijski koeficient: ≥ 5000 - toplotna prevodnost 0°C: 0,035 W/mK - debelina izolacije: 9 mm proizvod: Armacell ali enakovredno tip: Tubolit Split | kos | 2 |  | 0
3 | Predizolirana bakrena cev Φ 12,7 mm | m | 28 |  | 0
4 | Predizolirana bakrena cev Φ 28,58 mm | m | 28 |  | 0
5 | Električna povezava med prezračevalno napravo in KKE. Dobava in montaža. | m | 28 |  | 0
6 | Trikratno vakuumiranje sistema s črpalko za hladivo za absolutni tlak < 100 Pa ter izsuševanje s hladivom pri tlaku 1 bar. Izolacija za cevi iz elastomerne izolacijske pene. Dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B-s3, d0 po EN 13501 - območje uporabe: -50 ... +110°C - difuzijski koeficient: ≥ 10000 - toplotna prevodnost 0°C: 0,036 W/mK | kpl | 2 |  | 0
7 | Izolacija 9mm x Φ13 | m | 28 |  | 0
8 | Izolacija 9mm x Φ28, Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek frigo cevi in električnega povezovalnega kabla po strehi, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo: | m | 28 |  | 0
9 | KP EL 200/60mm | m | 12 |  | 0
10 | Sifon za odvod kondenza klimata | kos | 2 |  | 0
11 | Odtočne cevi iz PP - specifikacija Odtočne cevi in fittingi iz visokotemperaturno obstojnega polipropilena za spajanje z gumenimi tesnilnimi obroči. Za odvod odpadnih vod znotraj stavb - območje B; primerni za nizko in visokotemperaturne sisteme kanalizacije do 95°C. Vključno vsi fazonski kosi in revizije, pritrdilni material, zvočna izolacija konstrukcije s samolepilnim trakom na objemkah ter dodatkom za razrez. Tesnilni in pritrdilni material ter izolacija na objemkah v skladu z DIN 4109. Proizvod mora imeti slovensko ali evropsko tehnično soglasje. Za fazonska kose se upošteva: Φ50 .. 0,3m cevi Φ75 .. 0,4m cevi Φ110 .. 0,5m cevi Dobava in izvedba. Odtočne cevi iz PP Φ50 | m | 16 |  | 0
12 | Okrogla rozeta s prebojnim tulcem in zaključkom za preboj AB zunanje stene pri prehodu instalacije iz zunanjosti v objekt. | kos | 4 |  | 0
13 | Polnjenje sistema s hladivom R410A. Polnjenje vključuje predhodno čiščenje sistema ter preizkus tesnosti napolnjenega cevnega razvoda. | kg | 4 |  | 0
14 | Tlačni preizkus tesnosti, zagon, poskusno delovanje in svetovanje o pravilni uporabi naprave. | kpl | 1 |  | 0
ZAMENJAVA GRELNIKA ZRAKA
15 | Demontaža obstoječega grelnika zraka, po predhodnem praznjenju vode in demontaži cevnega razvoda. | kpl | 1 |  | 0
16 | Vgradnja novega izmenjevalnik toplote za KN IMP 15-12 2R - HW 16 6030S3,2 19T1340 2R 6C6X1 CuAl V1 32 Fe 3660 Dobava in montaža. Kompletno z ponovnim priklopom cevnega razvoda in polnjenjem sistema. | kpl | 1 |  | 0
ZAMENJAVA AVTOMATIKE
17 | Zamenjava avtomatike klimata z novejšo, ki podpira hlajenje z dvema DX hladilnikoma zraka. | kpl | 1 |  | 0
18 | Elektro krmilna omara za regulacijo, vključno z montažo in ožičenjem klimata, transformatorjev 24V. | kpl | 1 |  | 0
19 | Krmilnik s podnožjem Krmilnik za povezavo v omrežje. Možnost programiranja funkcij. Omogoča izvajanje lokalnih urnikov, nastavljivih preko lokalnega prikazovalnika ali preko nadzornega sistema. Omogoča lokalno shranjevanje zgodovinskih podatkov za določen čas in avtomatski prenos na nadzorni sistem. - 5x analogni vhod - 7x digitalni vhod - 3x analogni izhod - 3x digitalni izhod | kos | 1 |  | 0
20 | kanalsko temperaturno tipalo, dolžina 0,4 m, LG-Ni 1000, -20..40°C | kos | 4 |  | 0
21 | kanalsko tipalo kvalitete zraka | kos | 4 |  | 0
22 | diferenčno tlačno stikalo 20...300 Pa za filter | kos | 2 |  | 0
23 | diferenčno tlačno zaznavalo za merjenje razlike tlakov na odvodni strani rotacijskega regeneratorja. 0...1000 Pa, 0...10V, IP42 | kos | 1 |  | 0
24 | diferenčno tlačno zaznavalo za merjenje razlike tlakov na ustju ventilatorja. 0...1000 Pa, 0...10V, IP42 | kos | 2 |  | 0
25 | protizmrzovalni presostat dolžine 6 m | kos | 1 |  | 0
26 | Pogon regulacijskega ventila Elektro motorni pogon za zvezni signal 0..10V. Napajanje pogona 24V. | kos | 1 |  | 0
27 | pogon žaluzij zvezni s povratno vzmetjo za sveži zrak, elektro motorni pogon za zvezni signal 0..10V. Napajanje pogona 24V. površina žaluzij 1,6m2 | kos | 1 |  | 0
28 | Pogon žaluzij zvezni Elektro motorni pogon za zvezni signal 0..10V. Napajanje pogona 24V. površina žaluzij 1,6m2 | kos | 1 |  | 0
29 | Vezalne sheme avtomatike izvedenih del | stor | 1 |  | 0
30 | Električne meritve | stor | 1 |  | 0
31 | Aplikativna programska oprema | stor | 1 |  | 0
32 | Skupaj dobava montaža in zagon | kpl | 1 |  | 0
PODEST
33 | Podest za postavitev zunanje KKE enote izdelan iz vročecinkanih profilov in pohodne mreže. Podest se obeša na zidano izolirano zunanjo steno ter s popornimi nogicami z razbremenilno ploščo na podec strehe. dimenzija podesta 400x200 cm. Teža naprav na podestu 2x236 kg. Dobava in montaža. Jekleni profil UNP120, vroče cinkan - 28 m pohodna rešetka, vroče cinkana - 8 m2 | kpl | 1 |  | 0
PRESTAVITEV DUŠILNIKA ZVOKA
34 | Demontaža in montaža obstoječeka dušilnika zvoka, v ceni morajo biti zajete še konzole za montažo in obešalni material | kpl | 1 |  | 0
35 | Pravokotni zračni kanali iz pocinkane pločevine v skladu z EN 1505 oziroma DIN 24190 do 24194 stopnje 1 in 5 (+ 1000 Pa). Zračna tesnost razreda B. Kanali oblike F, medsebojno spojeni prirobnično. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom. Dobava in montaža. | kg | 60 |  | 0
36 | Toplotna parozaporna izolacija cevi iz fleksibilnega penastega elastomera na bazi sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, brez vsebnosti CFC. V črni barvi, dobavljena kot plošče 2,0 x 0,5 m. Izolativne lastnosti izmerjene v skladu z EN 12667, difuzijski koeficient vodne pare v skladu z EN 12086. Meritve TÜV certificirane. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B1 po DIN 4102 - območje uporabe: -50 ... +110°C - difuzijski koeficient: ≥ 7000 - toplotna prevodnost 0°C: 0,036 W/mK - debelina izolacije: 19 mm proizvod: K-FLEX ali enakovredno tip: ST 19 mm | m2 | 12 |  | 0
37 | Navezava novega kanala in novega dušilnika zvoka na obstoječi kanalski razvod, kompletno z vsem potrebnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
38 | Najem dvižne ploščadi za delo na višini cca. 7m. | kpl | 1 |  | 0
39 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
40 | Transportni stroški | kpl | 1
|  |  | SKUPAJ | 0 | 0
Legenda:
m = meter
kpl = komplet
m2 = kvadratni meter
kg = kilogram
stor = storitev
Cene morajo vsebovati vse stroške, potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo sanacije na zahtevani lokaciji naročnika.
Ponudnik (izvajalec) mora ponuditi izvedbo razpisanih storitev v celoti od zap. št. 1 do 40.
Garancija ____let za kakovost izvedenih del od uspešno opravljenega prevzema del.
Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled del na naslovu Strahinj 99.
Kraj in datum: |  |  |  | Podpis in žig ponudnika:
_____________________

## Elektro instalacije
Obrazec št. 2
Ponudnik/izvajalec: |  | Naročnik:
______________________________ |  | Biotehniški center Naklo
______________________________ |  | Strahinj 99
______________________________ |  | 4202 Naklo
SKLOP 2. POPIS DEL - ELEKTRO INSTALACIJE , predračun št.
Z.ŠT. | POPIS DEL IN MATERIALA | EM | KOLIČINA | CENA EUR brez DDV/EM | VREDNOST EUR brez DDV
1 | Kabli JH(ST)H, položeni v ceveh 4 x 2 x 0.8 mm2 | m | 210 |  | 0
2 | Kabli N2XH-J 5 x 2.5 mm2 | m | 70 |  | 0
3 | Požarno odporni kabli, NHXH-J, EI90, oranžne barve brezhalogenski razr. Cca po uredbi CPR 305, visoke zahteve, zelen 3 x 2,5 mm2 | m | 56 |  | 0
4 | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencialov 1 x 6 mm2 | m | 60 |  | 0
5 | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencialov 1 x 10 mm2 | m | 25 |  | 0
6 | Gibljive plastične cevi Φ 23 mm | m | 60 |  | 0
7 | Kabelska polica PK, vroče pocinkana, s priborom, širine 50 mm | m | 70 |  | 0
8 | Požarna kabelska polica EI90, pocinkana, s priborom, širine po standardu DIN 4102-12, 50 mm | m | 95 |  | 0
9 | Vremenska kompaktna postaja Thies Clima, tip WSC11 (meritve: hitrost vetra, smer vetra, temperatura, vlaga, IP65 osvetlitev), napajanje 24V=, Modbus RTU komunikacija komplet z nosilci in kabli | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava priključkov opreme | kos | 8 |  | 0
11 | Izdelava spoja z vodniki za izenačitev potenciala | kos | 12 |  | 0
12 | Ročna tipka za odpiranje kupol z ohišjem in steklom | kos | 4 |  | 0
13 | Doza za izenačitev potenciala PS49 skupaj s kablom 4 in 6 mm2 | kos | 1 |  | 0
14 | Doza za izenačitev potenciala PS49, 150x110x50 mm, IP30, sponke za 1 x 4-35 mm2, 12 x 2.5-16 mm2 | kos | 6 |  | 0
15 | Pocinkani valjanec FeZn 20x3 mm | m | 120 |  | 0
16 | Označevanje tokokrogov in naprav po načrtih | kpl | 1 |  | 0
17 | Izvedba priključkov glavnih dovodnih kablov na el.omare | kpl | 1 |  | 0
18 | Drobni material in meritve el.inštalacij | kpl | 1 |  | 0
19 | El. omarica, nadometna, prozorna vrata, ožičena, IP43 za 24 modulov, 256x326x100 mm | kpl | 1
20 | Ločilno stikalo 25 A, 3p | kos | 1
21 | Instalac. odklopnik, 15 kA, 1p, 10 A | kos | 6
22 | Označevanje el.naprav | kpl | 1
23 | Drobni in vezni material | kpl | 1
24 | Centrala za krmiljenje naprav za odvod dima in toplote (NODT), podometna, napajanje 230 V, 50 Hz, izhod 24 V=, atestirana 398x393x127 mm, s senzorjem za dež KLA200, z detektorjem dima KFA100, AKU, na pr. Velux | kos | 2
25 | Elektro motorni pogon 24 V=, prilagojen obstoječi loputi, upravljan iz centrale za NODT | kpl | 4
|  |  | SKUPAJ | 0 | 0
Legenda:
m = meter
kpl = komplet
stor = storitev
Cene morajo vsebovati vse stroške, potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo sanacije na zahtevani lokaciji naročnika.
Ponudnik (izvajalec) mora ponuditi izvedbo razpisanih storitev v celoti od zap. št. 1 do 25.
Garancija ____let za kakovost izvedenih del od uspešno opravljenega prevzema del.
Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled del na naslovu Strahinj 99.
Kraj in datum: |  |  |  | Podpis in žig ponudnika:
_____________________